对夹蝶阀 D71X-16 手动对夹蝶阀D71X-10软密封对夹蝶阀

SPD71X-16对夹蝶阀 D71X-10对夹软密封蝶阀 D71X-16对夹蝶阀 手动蝶阀D71X-10对夹软密封蝶阀

该产品由橡胶密封蝶阀和碳钢或不锈钢阀板、阀杆构成。适用于温度≤80～120℃如食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。其主要特点为: 1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。 2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。 3、可以任何位置安装，维修方便。 4、密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封零泄漏。 5、密封材料耐老化、耐弱腐蚀，使用寿命长等特点。 采用标准 设计标准：GB/T2238-1989 法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 结构长度:GB/T12221-1989 压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999

|  | 相关参数 |
| --- | --- |

型号:; D71X/D371X. 规格:; DN40-DN2000.

|  | 详细介绍 |
| --- | --- |

主要技术参数 公称通径; DN（mm）; 50～2000. 公称压力; PN（MPa）; 0.6; 1.0; 1.6. 试验压力; 强度试验; 0.9; 1.5; 2.4. 密封试验; 0.66; 1.1; 1.76. 气密封试验; 0.6; 0.6; 0.6. 适用介质; 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。. 驱动形式; 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。.. 零件名称; 材料. 阀体; 球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢. 蝶板; 铸钢、不锈钢及特殊材料. 密封圈; 各种橡胶、聚四氟. 阀杆; 2Cr13、不锈钢. 填料; O型圈、柔性石墨O.. 蝶阀密封材料选用和适用温度 材料品种; 氯丁橡胶; 丁晴橡胶; 乙丙橡胶; 聚四氟乙烯; 硅橡胶; 氟橡胶; 天然橡胶; 尼龙. 英语简称; CR; NBR; EPDM; PTFE; SI; VITON; NR; PA. 型号代号; X或J; XA或JA; XB或JB; F或XC、JC; XD或JD; XE或JE; X1; N. 耐最高温度; 82℃; 93℃; 150℃; 232℃; 250℃; 204℃; 85℃; 93℃. 耐最低温度; -40℃; -40℃; -40℃; -268℃; -70℃; -23℃; -20℃; -73℃..

D71 X; -; 6; Z Q C P R系列连接尺寸. 10. J; 16.

公称通径; 结构长度(标准值); 外形尺寸(参考值); 连接尺寸(标准值). 0.6MPa; 1.0MPa; 1.6MPa. 毫米; 英寸; L; H; H0; A; B; D0; n-d; D0; n-d; D0; n-d. 50; 2; 43; 63; 235; 270; 65; 110; 4-14; 125; 4-18; 125; 4-18. 65; 21/2; 46; 70; 250; 270; 65; 130; 4-14; 145; 4-18; 145; 4-18. 80; 3; 46; 83; 275; 270; 65; 150; 4-18; 160; 8-18; 160; 8-18. 100; 4; 52; 105; 316; 270; 65; 170; 4-18; 180; 8-18; 180; 8-18. 125; 5; 56; 115; 340; 310; 65; 200; 8-18; 210; 8-18; 210; 8-18. 150; 6; 56; 137; 376; 310; 65; 225; 8-18; 240; 8-22; 240; 8-22.

D371; X; -; 6; Z Q C P R系列连接尺寸. 10. J; 16.

公称通径; 结构长度 (标准值); 外形尺寸 (参考值); 连接尺寸(标准值); 参考 重量. 0.6MPa; 1.0MPa; 1.6MPa. 毫米; 英寸; L; H; H0; A; B; D0; n-d; D0; n-d; D0; n-d; KG. 50; 2; 43; 63; 306; 180; 200; 110; 4-14; 125; 4-18; 125; 4-18; 7. 65; 21/2; 46; 70; 321; 180; 200; 130; 4-14; 145; 4-18; 145; 4-18; 8. 80; 3; 46; 83; 346; 180; 200; 150; 4-18; 160; 8-18; 160; 8-18; 8.5. 100; 4; 52; 105; 387; 180; 200; 170; 4-18; 180; 8-18; 180; 8-18; 10. 125; 5; 56; 115; 411; 180; 200; 200; 8-18; 210; 8-18; 210; 8-18; 11.4. 150; 6; 56; 137; 447; 270; 280; 225; 8-18; 240; 8-22; 240; 8-22; 14. 200; 8; 60; 164; 572; 270; 280; 280; 8-18; 295; 8-22; 295; 12-22; 30. 250; 10; 68; 206; 646; 270; 280; 335; 12-18; 350; 12-22; 355; 12-26; 38. 300; 12; 78; 230; 738; 380; 420; 395; 12-22; 400; 12-22; 410; 12-26; 49. 350; 14; 78; 248; 761; 380; 420; 445; 12-22; 460; 16-22; 470; 16-26; 82. 400; 16; 102; 289; 877; 450; 470; 495; 16-22; 515; 16-26; 525; 16-30; 107. 450; 18; 114; 320; 938; 480; 490; 550; 16-22; 565; 20-26; 585; 20-30; 120. 500; 20; 127; 343; 993; 480; 490; 600; 20-22; 620; 20-26; 650; 20-33; 158. 600; 24; 154; 413; 1131; 480; 490; 705; 20-26; 725; 20-30; 770; 20-36; 308. 700; 28; 165; 478; 1476; 640; 660; 810; 24-26; 840; 24-30; 840; 24-36; 410. 800; 32; 190; 525; 1533; 640; 660; 920; 24-30; 950; 24-33; 950; 24-39; 500. 900; 36; 203; 585; 1655; 750; 860; 1020; 24-30; 1050; 28-33; 1050; 28-39; 595. 1000; 40; 216; 640; 1765; 850; 900; 1120; 28-30; 1160; 28-36; 1170; 28-42; 680. 1200; 48; 254; 755; 1995; 850; 900; 1340; 32-33; 1380; 32-39; 1390; 32-48; 733. 1400; 56; 279; 910; 2310; 1000; 925; 1560; 36-36; 1590; 36-42; 1590; 36-48; 970. 1600; 64; 318; 1030; 2595; 1000; 925; 1760; 40-36; 1820; 40-48; 1820; 40-56; 1130. 1800; 72; 356; 1140; 2810; 1100; 980; 1970; 44-39; 2020; 44-48; 2020; 4-56. 2000; 80; 406; 1250; 3100; 1100; 980; 2180; 48-42; 2230; 48-48; 2230; 48-62.

注:若用户需用阀板衬橡胶等特殊要求,订货时请注明。